## List1
| snímače | [10 empty] | ventil | [8 empty] | Motor
| Označení | Rozsah | Citlivost | Rozlišení | Provozní podmínky | Chyba měření | Mechanické vlastnosti | Rozhraní | Datasheet | Pozn. |  | Označení | Mechanické vlastnosti | Provozní podmínky | Maximální průtok | Doba přestavení | Způsob otevíraní | Datasheet | Pozn. |  | Označení | Kroutící moment | Jmenovité napětí | Jmenovitý proud | Jmenovité otáčky | Provozní podmínky | Datasheet | Pozn.
1 | F01.01 | 0…135 m^3/h | 0,07 V*h/m^3 | - | -20…120 °C 1600 kPa | ±2 % | příruba DN125 | 0,5…10 V | URL |  | 1 | V01.01 | příruba DN125 | -10...120 °C 1600 kPa | 250 m^3/h | 150 s | servopohon | URL |  | 1 | V01.01M | 40 Nm | 24 V DC/AC | 460 mA | - | -30…50 °C | URL
2 | F01.02 | [9 empty] | 2 | V01.02 | [7 empty] | 2 | V01.02M
3 | T01.01 | -50...150 °C | 0,08 mA/°C | 0,04 K | 30 Mpa | ±0.3 K | závit G1/2 | 4…20 mA | URL |  | 3 | V01.03 | [7 empty] | 3 | V01.03M
4 | T01.02 | -40…300 °C | 13,8 Ω/K | - | - | ±6 K | v motoru | odpor | URL |  | 4 | V02.01 | vnitřní závit DN50 | -40...185 °C 3,5 Mpa | - | - | ruční | URL |  | 4 | M01.01 | 10 Nm | 230 VAC | 6,5 A | 1445 ot./min | -20…40 °C | 1LE1003-0EB4
5 | S01.01 | 3…6000 ot./min | - | - | -20…80°C | - | závit M18 | pulzní | URL |  | 5 | V02.02 | [7 empty] | 5 | V02.05M | zdvih 1500N | 24 V DC/AC | 83 mA | - | 0…50 °C | URL
6 | L01.01 | 0,15…2 m | 8,65 mA/m | <1 mm | -30…70°C | ±0,15 % | závit G1 | 4…20 mA | URL |  | 6 | V02.03 | [7 empty] | 6 | P02.01A | - | 230 VAC | 2,37 A | - | -10…110 °C 1 Mpa | URL
7 | L01.02 | on/off | - | - | -40...100°C | - | závit G3/4 | NPN/PNP | URL |  | 7 | V02.04 | [7 empty] | 7 | P02.01B
8 | F02.01 | 0…21 m^3/h | 0,45 V*h/m^3 | - | -20…120 °C 1600 kPa | ±2 % | závit DN50 | 0,5…10 V | URL |  | 8 | V02.05 | příruba DN50 | 5...120 °C 600 kPa | 40 m^3/h | 113 s | zdvihový servopohon | URL
9 | T02.01 | -30...130 °C | 0,39 Ω/°C | - | 5…95 % r. v. | ±1 K | příložné čidlo | odporový výstup | URL
10 | T02.02
| Označení | Typ modulu | Popis | Datasheet | Poznámka
1 | MODULE1 | Analogový výstupní modul | AQ 4xU/I HF | URL
2 | MODULE2 | Analogový vstupní modul | AI 8xU/I/RTD BA | URL
3 | MODULE3 | Digitální vstupní/výstupní modul | DI 16x24VDC DQ16x24VDC/0,5A | URL
4 | - | CPU | SIMATIC S7-1500 | URL
5 | - | Zdroj | PS 25W 24 V DC | URL
| Označení | Typ modulu | Datasheet
1 | KM1 | Stykač | URL
2 | FR1 | Motorový spouštěč | URL
3 | F1 | Pojistka | URL
4 | F2